## データセンター要件
データセンター要件一覧
No | 大分類 | 中分類 | データセンター要件
1 | 立地条件 | 所在地 | 日本国内の施設であること。国内法が適用されること。
2 | 立地条件 | 火災予防 | データセンターの周囲半径100メートル内に、消防法による危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備がないこと。
3 | 立地条件 | 延焼防止 | 隣接建物から延焼防止のための十分な距離が保たれており、火災予防手段が確保されていること。
4 | 立地条件 | 水害 | 建物は水の被害を受ける可能性が低い地域にあること。
5 | 立地条件 | 避雷 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
6 | 建築 | 耐震性 | 建物はビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度６強以上の地震でも致命的な被害を受けない耐震、または免震性能を有すること。
7 | 建築 | 出入口管理 | 警備システム、監視カメラ、ICカード入退管理等、入退館管理が適切に行われる体制が整っていること。
8 | 建築 | 内装材 | 不燃材が使用されていること。
9 | 電源設備等 | 受電方式 | 電力会社より安定的に電力供給されていること。
10 | 電源設備等 | 受電容量 | サーバエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設・設備電源容量等を十分に確保していること。
11 | 電源設備等 | 冗長性 | 法定点検や工事等の際にも電力の供給を止めることがないよう冗長構成若しくはバイパス回路を有すること。
12 | 電源設備等 | 無停電電源装置（UPS） | 自家発電設備が起動し、安定した電力の供給ができるまでの間は無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。
13 | 電源設備等 | 無停電電源装置（UPS） | 瞬停（サグ）、電圧降下（ブラウンアウト）、突入電流、サージ（過圧）等の電源トラブル対策を講じていること。
14 | 電源設備等 | 無停電電源装置（UPS） | 停電時に、自家発電が起動するまで瞬断することなく、サーバ機器に５分以上電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置（UPS）が設置されていること。
15 | 電源設備等 | 予備電源（自家発電設備） | 非常用に自家発電設備を設け、サーバエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、および施設設備の電源容量以上の電源容量について、24時間以上の稼動が対応可能なこと。
16 | 電源設備等 | 予備電源（自家発電設備） | 自家発電設備は、商用電力の供給が止まった場合でも停止から１分以内に（この間はUPSから電力供給）電力が供給できること。自家発電設備は、48時間連続運転可能であること。
17 | 電源設備等 | 予備電源（自家発電設備） | 優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
18 | 電源設備等 | 予備電源（自家発電設備） | 発電機の故障、保守時の対応手段を有すること。
19 | 電源設備等 | 設置環境 | ケーブルのつまずき、引っかけを防止する対策が講じられていること。
20 | サーバ室 | 床強度 | サーバ室の床強度は、情報システム機器等の総重量に耐える強度を有していること。ラックエリアは500ｋｇ／㎡以上の床面耐荷重を有すること。
21 | サーバ室 | 天井高 | サーバ室は温湿度環境を維持できる天井高を確保していること。
22 | サーバ室 | 床面積 | サーバおよびラック台数に対して十分なスペースを確保していること。
23 | サーバ室 | 空調設備 | 空調は24時間365日の連続運転が可能なこと。
24 | サーバ室 | 空調設備 | ラック外の周囲の温度と湿度を適正に保ち、誤作動せず、結露の発生しない設定温度、適正湿度を維持できること。
25 | サーバ室 | 空調設備 | 温度、湿度は機器等の安定稼動に影響を及ぼさないように保たれていること。
26 | サーバ室 | 空調設備 | 局所的熱溜まりを発生させないこと。
27 | サーバ室 | 空調設備 | 空調設備の集中監視が可能であること。
28 | サーバ室 | 空調設備 | 故障による代替空調が可能であること。
29 | サーバ室 | 空調設備 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。
30 | ラック設備 | ラック仕様 | サーバが稼働適温に保たれる構造であること（ラック開口、冷却装置の装着等）。
31 | ラック設備 | ラック仕様 | 排気循環が起こらないラックであること。
32 | ラック設備 | ラック仕様 | 背面のケーブルが機器の排気を妨げない仕組みを持つこと。
33 | ラック設備 | ラック施錠 | ラックは施錠でき、サービス利用者、または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。
34 | ラック設備 | ラック施錠 | ラック施錠の管理方法について、鍵管理手順書を備えていること。
35 | ラック設備 | ラック固定 | 不意なラック同士の接触で倒れることを防止する対策が施されていること。
36 | 防火設備 | 延焼防止システム | 延焼防止システムを有すること。
37 | 防火設備 | サーバ室内消火設備 | ガス系消火の設備を有すること。
38 | 防火設備 | 火災報知設備 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等とともに手動通報設備を備えていること。
39 | 防火設備 | 火災報知設備 | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。
40 | 防火設備 | 消火設備監視 | 消火設備の集中監視が可能であること。
41 | 防火設備 | 消火訓練等 | 建築基準法・消防法基準でのスケジュールを実施できること。
42 | 防水設備 | 水害対策 | サーバ室およびデータ等保管設備は、上位階等の水の被害を受けない場所に設置すること。
43 | 防水設備 | 防水措置 | 台風、高波、洪水などの自然水害に対し対処できる構造・設備を有すること。
44 | 防犯設備 | 施設入退館管理 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により許可された者のみ入退室が可能なこと。
45 | 防犯設備 | 施設入退館管理 | サーバ室への入室は、生体認証システムを採用していること。
46 | 防犯設備 | 施設入退館管理 | サーバ室のラックは不正アクセスや不正操作防止のため、鍵付きラックを使用すること。
47 | 防犯設備 | 施設入退館管理 | 施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。
48 | 防犯設備 | 施設入退館管理 | サーバ室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
49 | 防犯設備 | 入館可能時間 | 24時間365日であること。
50 | 防犯設備 | モニタ監視 | 24時間365日であること。
51 | 防犯設備 | 監視映像記録 | カメラ等映像機器による監視・記録を実施していること。
52 | 防犯設備 | 監視カメラカバー率 | 監視カメラは、入口からサーバ室内のハウジングスペースまでの範囲を網羅すること。
53 | 防犯設備 | 入室ドア | 入室ドアそのものが容易に破壊されないような対策、窓なしとする等外部から容易に見通せない対策が施されていること。
54 | 防犯設備 | 入室ドア | 扉付近に開閉の妨げになるようなものを設置しないこと。
55 | 防犯設備 | 防犯設備 | 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
56 | システム運用 | セキュリティ | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001)適合性評価制度の認定、または個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。もしくは、同程度の管理基準による運用をしていること。
58 | システム運用 | セキュリティ | データセンターとの接続にはセキュリティの高い回線を利用すること。
59 | システム運用 | セキュリティ | 内部情報システム（本業務の導入対象範囲のシステム）のクラウドサービスの稼働実績を既に保有していること。
60 | システム運用 | 冗長性 | データセンターからLGWANへのアクセスポイントを冗長化していること。
61 | システム運用 | 監査の実施 | 外部機関によるセキュリティ等の監査を定期的に（年１回以上）受けていること。
62 | 運用保守 | レポーティングサービス | 定期的に運用・監視状況等において報告が可能であること。
63 | 運用保守 | レポーティングサービス | 障害発生時には、報告から復旧に至るまでの連携、および随時報告が可能であること。
64 | 運用保守 | レポーティングサービス | 操作の管理・権限操作の管理・権限が明確であり徹底していること。
65 | 運用保守 | Ping監視 | 一定時間ごとに、Pingによる死活監視、およびその報告が可能なこと。
66 | 運用保守 | 巡回監視 | 定期的・適時的に機器のLEDランプ確認等の目視点検運用が可能なこと。
67 | 運用保守 | 本市からの運用連絡先の設置 | 運用連絡先、および障害、ならびに問合せ先等の連絡先を一箇所に統一すること。
68 | 運用保守 | メンテナンスの事前申請 | メンテナンス等でサービスの停止を行う場合は、緊急の場合を除き１か月前までに本市の承認を得ること。
69 | 運用保守 | 従業員の管理 | 従業員に対する秘密保持、または守秘義務についての要求が文書化され管理されていること。
70 | 運用保守 | 集中管理および制御 | 障害等を監視する設備が設置されていること。
71 | システム運用実績 | 運用実績 | データセンター事業者として５年以上の運用実績を有すること。
72 | システム運用実績 | 運用実績 | データセンター事業者として２年以上継続した地方公共団体関連システムの運用実績を有すること。